## Subnetwork 1
Summary for Update_values0x5B10x5D : The load flow converged in 7 iterations !
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Total generation | 274.9807 | 112.5041
| Total PQ load | 259 | 73.5
| Total Z shunt | -3.8927e-12 | -26.221
| Total ASM | 0 | 0
| Total losses | 15.9807 | 65.2251
1 : 1 V= 1.000 pu/10kV 0.00 deg ; Swing bus
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 234.9807 | -54.8612
| PQ Load | 0 | 0
| Z shunt | -5.1514e-12 | -5.1
| 2 | 159.1229 | -47.0001
| 5 | 75.8577 | -2.7611
2 : 10 V= 0.953 pu/10kV -17.45 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 9 | 5.8
| Z shunt | 7.9804e-13 | -7.3316e-14
| 11 | -3.3527 | -2.5746
| 9 | -5.6473 | -3.2254
3 : 11 V= 0.962 pu/10kV -17.18 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 3.5 | 1.8
| Z shunt | -1.7656e-13 | -5.7112e-13
| 10 | 3.3688 | 2.6123
| 6 | -6.8688 | -4.4123
4 : 12 V= 0.961 pu/10kV -17.62 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 6.1 | 1.6
| Z shunt | -1.5993e-13 | 9.5549e-14
| 13 | 1.5934 | 0.8922
| 6 | -7.6934 | -2.4922
5 : 13 V= 0.955 pu/10kV -17.69 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 13.5 | 5.8
| Z shunt | -3.9861e-13 | 2.1621e-13
| 12 | -1.5854 | -0.88498
| 14 | 5.4263 | 2.392
| 6 | -17.3409 | -7.307
6 : 14 V= 0.937 pu/10kV -18.64 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 14.9 | 5
| Z shunt | 2.9581e-13 | -5.3892e-13
| 13 | -5.3604 | -2.2579
| 9 | -9.5396 | -2.7421
7 : 2 V= 1.002 pu/10kV -5.91 deg ; Qmax limit reached on PV voltage source (50.00 Mvar)
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 40 | 50
| PQ Load | 21.7 | 12.7
| Z shunt | 6.4497e-13 | -8.4388
| 1 | -153.7878 | 63.2891
| 3 | 75.8135 | -15.6679
| 4 | 55.4469 | -2.7392
| 5 | 40.8274 | 0.85683
8 : 3 V= 1.010 pu/10kV -14.86 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 1.5655e-07 | 69.3653
| PQ Load | 94.2 | 19
| Z shunt | 2.209e-12 | -3.9988
| 2 | -73.0102 | 27.4781
| 4 | -21.1898 | 26.886
9 : 4 V= 0.980 pu/10kV -11.72 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 47.8 | -3.9
| Z shunt | -6.9405e-12 | -4.0721
| 2 | -53.6643 | 8.1482
| 3 | 21.9596 | -24.9213
| 5 | -60.9396 | 19.976
| 7 | 28.6746 | 0.14623
| 9 | 16.1697 | 4.623
10 : 5 V= 0.980 pu/10kV -10.03 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 7.6 | 1.6
| Z shunt | 8.2382e-13 | -4.6113
| 1 | -72.7445 | 15.6127
| 2 | -39.8821 | 2.0295
| 4 | 61.5113 | -18.1728
| 6 | 43.5153 | 3.5419
11 : 6 V= 0.977 pu/10kV -16.60 deg ; Qmax limit reached on PV voltage source (24.00 Mvar)
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | -6.5007e-07 | 24
| PQ Load | 11.2 | 7.5
| Z shunt | -1.0598e-12 | 2.2184e-12
| 11 | 6.9373 | 4.5557
| 12 | 7.7804 | 2.6734
| 13 | 17.5975 | 7.8124
| 5 | -43.5153 | 1.4585
12 : 7 V= 0.982 pu/10kV -15.29 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 3.3072e-07 | -9.1676e-08
| Z shunt | 3.6424e-12 | -1.719e-12
| 4 | -28.6746 | 1.6442
| 8 | 1.0728e-12 | -23.0304
| 9 | 28.6746 | 21.3862
13 : 8 V= 1.023 pu/10kV -15.29 deg ; Qmax limit reached on PV voltage source (24.00 Mvar)
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | -5.5511e-15 | 24
| PQ Load | 0 | 0
| Z shunt | 1.1674e-12 | -3.6621e-14
| 7 | -1.1956e-12 | 24
14 : 9 V= 0.958 pu/10kV -17.21 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 29.5 | 16.6
| Z shunt | 4.1271e-13 | 1.4758e-12
| 10 | 5.6621 | 3.2648
| 14 | 9.6822 | 3.0455
| 4 | -16.1697 | -2.9851
| 7 | -28.6746 | -19.9252

## Generation report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
1 | 234.9807 | -54.8612
2 | 40 | 50
3 | 1.5655e-07 | 69.3653
6 | -6.5007e-07 | 24
8 | -5.5511e-15 | 24
Total | 274.9807 | 112.5041

## PQ load report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
10 | 9 | 5.8
11 | 3.5 | 1.8
12 | 6.1 | 1.6
13 | 13.5 | 5.8
14 | 14.9 | 5
2 | 21.7 | 12.7
3 | 94.2 | 19
4 | 47.8 | -3.9
5 | 7.6 | 1.6
6 | 11.2 | 7.5
7 | 3.3072e-07 | -9.1676e-08
9 | 29.5 | 16.6
Total | 259 | 73.5

## Z shunt report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
1 | -5.1514e-12 | -5.1
10 | 7.9804e-13 | -7.3316e-14
11 | -1.7656e-13 | -5.7112e-13
12 | -1.5993e-13 | 9.5549e-14
13 | -3.9861e-13 | 2.1621e-13
14 | 2.9581e-13 | -5.3892e-13
2 | 6.4497e-13 | -8.4388
3 | 2.209e-12 | -3.9988
4 | -6.9405e-12 | -4.0721
5 | 8.2382e-13 | -4.6113
6 | -1.0598e-12 | 2.2184e-12
7 | 3.6424e-12 | -1.719e-12
8 | 1.1674e-12 | -3.6621e-14
9 | 4.1271e-13 | 1.4758e-12
Total | -3.8927e-12 | -26.221

## ASM report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
Total | 0 | 0